План работы по регулировке системы отопления на март 2014г.

МАШГОРОДОК

| № | Адрес | Теплосъем | V1 | V2 | Потребление на 3ч. утра | Рекомендации | % от норматива с начала отоп. периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б. Хмельницкого 32 | 20,1 | 10,04 | 9,49 | 0,65 | Регулировка до 7,0 м3 Нужен ОПУ на ГВС | 63,52 |
| 2 | Б. Хмельницкого 72 | 18,3 | 16,88 | 16,67 | 0,21 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 55,53 |
| 3 | Вернадского 2 ТУ 1 | 18,2 | 4,8 | 4,8 | -0,02 | Норма | 92,84 |
| 4 | Вернадского 2 ТУ 2 | 23,4 | 3,76 | 3,72 | 0,04 | Норма | 92,84 |
| 5 | Вернадского 5 | 20,3 | 11,86 | 11,41 | 0,46 | Регулировка до 8,0 м3 Нужен ОПУ на ГВС | 75,42 |
| 6 | Вернадского 6 | 19,8 | 15,31 | 14,66 | 0,6 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 96,79 |
| 7 | Вернадского 28 ТУ 1 | 32,6 | 2,4 | 2,4 | -0,03 | Норма | 104,31 |
| 8 | Вернадского 28 ТУ 2 | 31,8 | 2,69 | 2,69 | 0 | Норма | 104,31 |
| 9 | Жуковского 2 ТУ 1 | 20,3 | 12,37 | 12,27 | 0,1 | Регулировка до 7,0 м3 | 104,91 |
| 10 | Жуковского 2 ТУ 2 | 22,8 | 9,02 | 8,89 | 0,13 | норма | 104,91 |
| 11 | Жуковского 3 | 14,7 | 14,41 | 14,03 | 0,39 | Нужен регулировочный кран | 114,42 |
| 12 | И- Тау 8 | 24,2 | 7,98 | 7,86 | 0,12 | Норма | 99,28 |
| 13 | И- Тау 10 ТУ 1 | 15,5 | 6,83 | 6,76 | 0,08 | Нужен регулировочный кран - 80 Нужен ОПУ на ГВС - 50 | 117,82 |
| 14 | И- Тау 10 ТУ 2 | 18,5 | 5,36 | 5,36 | 0 | Нужен регулировочный кран - 80 Нужен ОПУ на ГВС - 50 | 117,82 |
| 15 | И-Тау 12 | 30,2 | 6,27 | 6,26 | 0,01 | Норма | 97,3 |
| 16 | Луначарского 16 |  | 2,21 | 2,24 | -0,03 | Норма | 94,24 |
| 17 | Макеева 15 | 15,5 | 8,44 | 8,38 | 0,06 | Нужен регулировочный кран | 66,52 |
| 18 | Макеева 18А | 14,1 | 11,69 | 11,1 | 0,58 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 107,85 |
| 19 | Макеева 37 | 19,2 | 7,1 | 7,0 | 0,1 | Регулировка до 4,35 м3 | 68,03 |
| 20 | Макеева 44 | 21,9 | 19,01 | 19,01 | 0 | Нужен регулировочный кран | 79,08 |
| 21 | Макеева 45 | 23,4 | 9,98 | 9,74 | 0,24 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 64,14 |
| 22 | Макеева 47 | 25,3 | 4,76 | 4,73 | 0,03 | Регулировка до 3,5 м3 | 79,42 |
| 23 | Макеева 63 | 20,8 | 9,88 | 9,76 | 0,13 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 80,6 |
| 24 | Менделеева 12 |  | 4,25 | 4,22 | 0,02 | Регулировка до 3,0 м3 | 83,26 |
| 25 | Менделеева 19 | 17,1 | 7,58 | 7,58 | 0 | Регулировка до 5,0 м3 | 65 |
|  | Менделеева 27 | 20 | 5,04 | 4,86 | 0,102 | Закрыть подъездное отопление |  |
| 26 | Молодежная 1А | 23,4 | 6,11 | 5,9 | 0,21 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 84,78 |
| 27 | Молодежная 8 | 23,2 | 4,33 | 4,21 | 0,13 | Норма Нужен ОПУ на ГВС | 52,37 |
| 28 | Молодежная 10 | 19,1 | 7,61 | 7,53 | 0,09 | Регулировка до 4,0 м3 Нужен ОПУ на ГВС | 78,16 |
| 29 | Молодежная 28 | 18,2 | 5,37 | 5,38 | -0,01 | Норма | 97,54 |
| 30 | Молодежная 30 | 18,4 | 5,74 | 5,66 | 0,07 | Регулировка до 4,0 м3 Перенос рег. крана на место вводной | 76,7 |
| 31 | Октября 9 | 23,2 | 11,13 | 10,66 | 0,47 | Нужен регулировочный кран на 4 узла, и на магазины. Нужен ОПУ на ГВС | 71,13 |
| 32 | Октября 12А |  | 6,94 | 6,89 | 0,06 | Норма | 61,82 |
| 33 | Октября 15 | 18,8 | 3,52 | 3,4 | 0,11 | Норма Проверить датчики давления | 52 |
|  | Октября 18 | 13,8 | 8,85 | 8,72 | 0,125 | Нужен регулировочный кран на ГВС. Шайбировать элеватор. |  |
| 34 | Октября 20 | 24,3 | 5,22 | 5,08 | 0,15 | Переставить рег. кран Нужен ОПУ на ГВС | 57,6 |
| 35 | Октября 22 | 27,3 | 4,5 | 4,5 | 0,01 | Регулировка до 4,0 м3 | 69,77 |
| 36 | Октября 30 | 26,9 | 4,11 | 4,10 | 0,01 | норма | 69,32 |
| 37 | Октября 31 | 27,3 | 7,28 | 7,23 | 0,05 | Норма | 107,48 |
| 38 | Добролюбова 8 | 25,8 | 3,87 | 3,86 | 0,01 | Норма | 65,33 |
|  | Октября 38 | 17,26 | 4,44 | 4,39 | 0,05 | Перевернуть рег. кран в соответствии с рекомендованным направлением потока. Магазины врезать до приборов или поставить отдельный рег. кран. |  |
| 39 | Октября 43 | 26,6 | 9,99 | 9,86 | 0,14 | Норма, есть регулировка на ГВС (обратить внимание) | 102,9 |
| 40 | Октября 53 | 22,2 | 11,25 | 11,12 | 0,14 | Регулировка до 7,0 м3 | 105,9 |
| 41 | Октября 56 | 28,3 | 6,17 | 6,05 | 0,13 | Регулировка до 3,7 м3 | 85,84 |
| 42 | Октября 58 | 23,94 | 5,7 | 5,64 | 0,66 | Нужен регулировочный кран |  |
| 43 | Октября 65 | 26,3 | 8,0 | 7,71 | 0,29 | Регулировка до 6,25 м3 Нужен ОПУ на ГВС | 79,66 |
| 44 | Октября 68 | 27,2 | 6,06 | 5,97 | 0,08 | Регулировка до 4,5 м3 | 88,46 |
| 45 | Олимпийская 3 | 24,2 | 6,59 | 6,41 | 0,18 | Регулировка до 5,5 м3 | 104,8 |
| 46 | Попова 1 | 21,2 | 12,24 | 12,13 | 0,12 | Регулировка до 7,0 м3 | 70,7 |
| 47 | Попова 13 | 21,6 | 5,64 | 5,49 | 0,15 | Нужен регулировочный кран | 90,63 |
| 48 | Попова 15 | 23,1 | 4,79 | 4,67 | 0,12 | Норма ОПУ на ГВС по желанию | 81,65 |
| 49 | Попова 19 | 21,2 | 10,8 | 10,64 | 0,16 | Регулировка до 8,2 м3 есть регулировка на ГВС (обратить внимание) | 79,68 |
| 50 | Попова 21 | 20,1 | 10,7 | 10,67 | 0,03 | Регулировка до 7,0 м3 | 80,96 |
| 51 | Циолковского 3 | 19,3 | 7,33 | 7,21 | 0,11 | Регулировка до 5,0 м3 ОПУ на ГВС по желанию | 77,17 |

Теплосъем – разница в температуре горячей воды в подающей и обратной магистрали.

V1 – объём воды (кубометров) вошедшей в дом по подающей магистрали в 3 часа ночи 5 марта 2014 года

V2 – объём воды (кубометров) покинувшей в дом по обратной магистрали в 3 часа ночи 5 марта 2014 года

Потребление на 3ч. утра – чем ближе к нулю, тем лучше.